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Aufgabe 2:
Ein Bürogebäude wird mit einer USV-Anlage ausgestattet, die eine Nennleistung von 20 kVA hat. Die Anlage verwendet Lithium-Ionen-Akkus mit einer Kapazität von 8 kWh.
Berechnen Sie die Autonomiezeit der USV in vollen Minuten, wenn alle Systeme mit einer Gesamtleistung von 15 kW laufen. 
b) Wie ändert sich die Autonomiezeit, wenn die Systemleistung auf 10 kW reduziert wird? 
c) In einem Jahr gab es fünf Netzausfälle von jeweils 1 Stunde. Berechnen Sie die Verfügbarkeit der USV in diesem Zeitraum.

Aufgabe 3:
Ein kleines Rechenzentrum wird durch eine USV mit einer Nennleistung von 10 kVA und einer Batteriekapazität von 5 kWh unterstützt.
Ermitteln Sie die Autonomiezeit der USV, wenn das Rechenzentrum eine durchschnittliche Leistung von 8 kW verbraucht. 
b) Wie lange hält die USV, wenn die Leistung auf 6 kW reduziert wird? 
c) Im vergangenen Jahr gab es drei Stromausfälle, die jeweils 3, 5 und 7 Stunden dauerten. Wie hoch war die Verfügbarkeit der USV?

Aufgabe 4:
Ein Krankenhaus hat eine USV-Anlage mit einer Nennleistung von 30 kVA und einer Batteriekapazität von 10 kWh installiert.
Berechnen Sie die Autonomiezeit der USV, wenn das Krankenhaus kontinuierlich 25 kW verbraucht. 
b) Welche Auswirkungen hat es auf die Autonomiezeit, wenn 5 kW an Last abgeschaltet werden? 
c) In einem Jahr gab es sechs Stromausfälle, die jeweils unterschiedlich lange dauerten: 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Stunden. Bestimmen Sie die Verfügbarkeit der USV.








Aufgabe 5:
Ein Datenzentrum verwendet eine USV-Anlage mit einer Nennleistung von 18 kVA und einer Batteriekapazität von 20 kWh.
Wie lange kann die USV das Datenzentrum versorgen, wenn es eine konstante Last von 35 kW hat? 
b) Wie verändert sich die Autonomiezeit, wenn zusätzliche 5 kW an Last hinzugefügt werden? 
c) Im letzten Jahr traten insgesamt sieben Stromausfälle auf, mit einer Gesamtdauer von 20 Stunden. Berechnen Sie die Verfügbarkeit der USV.

Aufgabe 6:
Ein Hotel ist mit einer USV-Anlage ausgestattet, die eine Nennleistung von 25 kVA und eine Batteriekapazität von 12 kWh hat.
Ermitteln Sie die Autonomiezeit der USV bei einer durchschnittlichen Last von 20 kW. 
b) Wenn die Last auf 15 kW reduziert wird, wie lange hält die USV dann? 
C) Im letzten Jahr gab es vier Stromausfälle von insgesamt 15 Stunden Dauer. Bestimmen Sie die Verfügbarkeit der USV.

Aufgabe 7:
Ein Produktionsbetrieb nutzt eine USV-Anlage mit 50 kVA Nennleistung und 30 kWh Batteriekapazität.
Berechnen Sie die Autonomiezeit der USV bei voller Last von 45 kW. 
b) Wie verändert sich die Autonomiezeit, wenn die Last auf 40 kW reduziert wird? 
c) Im vergangenen Jahr traten fünf Stromausfälle auf, die insgesamt 25 Stunden dauerten. Ermitteln Sie die Verfügbarkeit der USV.

Aufgabe 8:
Ein Schulgebäude verwendet eine USV mit einer Nennleistung von 15 kVA und einer Batteriekapazität von 7 kWh.
Bestimmen Sie die Autonomiezeit der USV bei einer Last von 12 kW. 
b) Wie lange würde die USV halten, wenn die Last auf 9 kW reduziert wird?
 c) In den letzten 365 Tagen gab es drei Stromausfälle mit einer Gesamtdauer von 12 Stunden. Berechnen Sie die Verfügbarkeit der USV.


Aufgabe 9:
Ein Einkaufszentrum hat eine USV-Anlage mit 35 kVA Nennleistung und 15 kWh Batteriekapazität.
Ermitteln Sie die Autonomiezeit der USV, wenn eine konstante Last von 30 kW anliegt. 
b) Was passiert mit der Autonomiezeit, wenn 10 kW an Last hinzugefügt werden? 
c) Im letzten Jahr gab es acht Stromausfälle, die insgesamt 16 Stunden dauerten. Bestimmen Sie die Verfügbarkeit der USV.

Aufgabe 10:
Ein Sportkomplex ist mit einer USV-Anlage von 20 kVA Nennleistung und 9 kWh Batteriekapazität ausgestattet.
Berechnen Sie die Autonomiezeit der USV bei einer Last von 18 kW. 
b) Wie ändert sich die Autonomiezeit, wenn 3 kW an Last hinzugefügt werden? 
c) Im vergangenen Jahr gab es sechs Stromausfälle mit einer Gesamtdauer von 18 Stunden. Ermitteln Sie die Verfügbarkeit der USV.

Aufgabe 11:
Ein Konferenzzentrum nutzt eine USV mit 30 kVA Nennleistung und einer Batteriekapazität von 11 kWh.
Bestimmen Sie die Autonomiezeit der USV bei einer Last von 25 kW. 
b) Wie lange hält die USV, wenn die Last auf 20 kW reduziert wird?
c) Im letzten Jahr gab es neun Stromausfälle, die zusammen 22 Stunden dauerten. Berechnen Sie die Verfügbarkeit der USV.


Aufgabe 1:
Ein Serverraum mit einer Last von 5 kW wird von einer USV mit 10 Blei-Säure-Akkus geschützt. Jeder Akku hat eine Ladungsmenge von 150 Ah und eine Spannung von 12 V.
Berechnen Sie die gesamte verfügbare Energie der Batteriebank in kWh. 
b) Bestimmen Sie die Autonomiezeit der USV bei voller Last.





Aufgabe 2:
In einem kleinen Büro wird eine USV mit 6 Lithium-Ionen-Akkus verwendet. Jeder Akku hat eine Kapazität von 100 Ah und eine Spannung von 24 V. Die durchschnittliche Last beträgt 2 kW.
Ermitteln Sie die Gesamtenergie der Batterien in kWh. 
b) Berechnen Sie die Haltedauer der USV bei der angegebenen Last.

Aufgabe 3:
Ein Rechenzentrum ist mit einer USV ausgestattet, die 16 Akkus in Reihe verwendet. Jeder Akku hat eine Kapazität von 180 Ah und eine Spannung von 6 V. Die Last beträgt 10 kW.
Berechnen Sie die Gesamtkapazität der Batteriebank in kWh.
b) Bestimmen Sie die Autonomiezeit der USV.

Aufgabe 4:
Ein Krankenhaus nutzt eine USV mit 12 Blei-Säure-Akkus, jeder mit 200 Ah und 12 V. Die Gesamtlast des Krankenhauses beträgt 8 kW.
Ermitteln Sie die Gesamtenergie der Batteriebank in kWh. 
b) Berechnen Sie die Haltedauer der USV bei der gegebenen Last.

Aufgabe 5:
Für ein Rechenzentrum sind 20 Akkus mit je 250 Ah und 12 V vorgesehen. Die Last des Zentrums liegt bei 15 kW.
Bestimmen Sie die gesamte verfügbare Energie in kWh. 
b) Ermitteln Sie die Autonomiezeit der USV unter dieser Last.

Aufgabe 6:
Eine Notfallbeleuchtungsanlage in einem Bürogebäude wird durch eine USV mit 8 Akkus gesichert, jeder mit 120 Ah und 12 V. Die Beleuchtung benötigt eine Gesamtleistung von 1,5 kW.
Berechnen Sie die Gesamtenergie der Batterien in kWh. 
b) Bestimmen Sie die Autonomiezeit der USV für die Notfallbeleuchtung.






Aufgabe 7:
Eine USV-Anlage für ein kleines Datenzentrum verwendet 15 Akkus, jeder mit 220 Ah und einer Spannung von 24 V. Die Last beträgt 12 kW.
Ermitteln Sie die Gesamtenergie der Batterien in kWh. 
b) Berechnen Sie die Haltedauer der USV bei der angegebenen Last.



Aufgabe 8:
In einem Sicherheitssystem werden 5 Akkus mit einer Kapazität von 90 Ah und einer Spannung von 12 V für die USV verwendet. Die Last des Systems beträgt 500 W.
Berechnen Sie die Gesamtkapazität der Batterien in kWh. 
b) Bestimmen Sie die Autonomiezeit der USV.

