IHK-Prüfungsvorbereitung  |  FIAE / FISI

USV – Leistung & Überbrückungsdauer

Übungsaufgaben  |  LF 3 / LF 4  |  Berechnung von Geräteleistung, USV-Kapazität und Überbrückungszeit

Formelreferenz Wirkleistung USV: P [W] = S [VA] × cos φ Wirkungsgrad: P_nutzbar [W] = P_nenn [W] × η / 100 (oder: C_nutzbar = C_nenn × η / 100) Überbrückungsdauer: t [min] = ( C_nutzbar [Wh] / P_last [W] ) × 60 Benötigte Nennkapazität:C_nenn [Wh] = ( P_last [W] × t [h] ) / η × 100 Hinweis: cos φ (Leistungsfaktor) = VA → W. Wirkungsgrad η [%] = tatsächlich nutzbare Kapazität der Batterie. Beide können in einer Aufgabe gleichzeitig auftreten!

| Aufgabe 1 Serverraum absichern | 16 Punkte |
| --- | --- |

Ein mittelständisches Unternehmen betreibt im Serverraum folgende Geräte:

| Gerät | Anzahl | Leistungsaufnahme je Gerät |
| --- | --- | --- |
| Rack-Server (Dell PowerEdge R540) | 3 | 420 W |
| NAS-System | 1 | 85 W |
| Managed Switch (24-Port) | 2 | 35 W |
| KVM-Monitor | 1 | 22 W |

Die vorhandene USV hat folgende Kennwerte:

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Scheinleistung | 3.000 VA |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 0,9 |
| Batteriekapazität (Nennwert) | 90 Wh |
| Wirkungsgrad (η) | 80 % |

a)  Berechnen Sie die Gesamtwirkleistung aller angeschlossenen Geräte in Watt.  [4 Punkte]

b)  Berechnen Sie die Wirkleistung der USV. Kann die USV alle Geräte versorgen? Begründen Sie.  [4 Punkte]

c)  Berechnen Sie die tatsächlich nutzbare Kapazität unter Berücksichtigung des Wirkungsgrads (η = 80 %).  [4 Punkte]

d)  Berechnen Sie die maximale Überbrückungsdauer in Minuten bei Volllast.  [4 Punkte]

| Aufgabe 2 Welches USV-Modell passt? – Modell A oder B? | 20 Punkte |
| --- | --- |

Ein Unternehmen plant die Absicherung eines Grafik-Arbeitsplatzes. Es stehen zwei USV-Modelle zur Auswahl:

| Eigenschaft | USV Modell A | USV Modell B |
| --- | --- | --- |
| Scheinleistung | 1.500 VA | 2.000 VA |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 0,8 | 0,7 |
| Batteriekapazität (Nennwert) | 60 Wh | 70 Wh |
| Wirkungsgrad (η) | 85 % | 90 % |
| Preis | 189 € | 249 € |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |

Der Grafik-Arbeitsplatz besteht aus:

| Gerät | Anzahl | Leistungsaufnahme je Gerät |
| --- | --- | --- |
| High-End Workstation (CAD) | 1 | 560 W |
| 27"-Monitor (4K) | 2 | 48 W |
| Externes RAID-System | 1 | 65 W |
| USB-Hub (aktiv) | 1 | 12 W |

a)  Berechnen Sie die Gesamtlast des Arbeitsplatzes in Watt.  [3 Punkte]

b)  Berechnen Sie die Wirkleistung von Modell A und Modell B.  [4 Punkte]

c)  Welches Modell kann den Arbeitsplatz technisch versorgen? Begründen Sie.  [3 Punkte]

d)  Berechnen Sie die nutzbare Kapazität und die Überbrückungsdauer beider Modelle.  [4 Punkte]

e)  Das Unternehmen hat 6 solcher Arbeitsplätze. Vergleichen Sie Gesamtkosten und empfehlen Sie begründet ein Modell. Nennen Sie zwei Argumente.  [6 Punkte]

| Aufgabe 3 Überbrückungsdauer – SLA-Konformität prüfen | 14 Punkte |
| --- | --- |

Ein Rechenzentrum betreibt drei kritische Systeme, die jeweils mit einer eigenen USV abgesichert sind:

| System | Last [W] | Nennkapazität [Wh] | Wirkungsgrad η |
| --- | --- | --- | --- |
| Firewall-Cluster | 180 W | 60 Wh | 75 % |
| Datenbankserver | 740 W | 400 Wh | 88 % |
| VoIP-Telefonanlage | 95 W | 22 Wh | 90 % |

SLA-Anforderung: Alle drei Systeme müssen mindestens 30 Minuten unterbrechungsfrei versorgt werden.

a)  Berechnen Sie die nutzbare Kapazität (Wh) jeder USV.  [3 Punkte]

b)  Berechnen Sie die Überbrückungsdauer jedes Systems in Minuten.  [6 Punkte]

c)  Welche Systeme erfüllen die SLA-Anforderung (30 min), welche nicht?  [3 Punkte]

d)  Berechnen Sie die Mindest-Nennkapazität (in Wh) jeder USV für exakt 30 Minuten. Berücksichtigen Sie den Wirkungsgrad!  [2 Punkte]

| Aufgabe 4 Erweiterter Serverraum – Lastverteilung & Redundanz | 22 Punkte |
| --- | --- |

Ein Unternehmen plant die USV-Absicherung seines erweiterten Serverraums:

| Gerät | Anzahl | Leistung je Gerät | Kritikalität |
| --- | --- | --- | --- |
| Virtualisierungsserver (HP ProLiant DL380) | 4 | 480 W | Kritisch |
| Backup-Server | 1 | 210 W | Mittel |
| SAN-Storage-System | 1 | 320 W | Kritisch |
| Core-Switch (48-Port) | 2 | 55 W | Kritisch |
| Patchpanel + KVM | 1 | 18 W | Niedrig |
| Klimaanlage (Serverkühlung) | 1 | 850 W | Kritisch |

Es sind zwei USV-Gruppen geplant:

|  | USV-Gruppe 1 (Kritisch) | USV-Gruppe 2 (Sonstige) |
| --- | --- | --- |
| Zugeordnete Geräte | Virtualisierungsserver (×4), SAN, Core-Switch (×2), Klimaanlage | Backup-Server, Patchpanel/KVM |
| Scheinleistung | 12.000 VA | 1.500 VA |
| cos φ | 0,85 | 0,90 |
| Nennkapazität | 2.400 Wh | 150 Wh |
| Wirkungsgrad η | 92 % | 85 % |

a)  Berechnen Sie die Gesamtlast der kritischen USV-Gruppe 1.  [4 Punkte]

b)  Berechnen Sie die Wirkleistung von USV-Gruppe 1. Ist die USV ausreichend dimensioniert? Geben Sie die Auslastung in % an.  [5 Punkte]

c)  Berechnen Sie die Überbrückungsdauer der Gruppe 1 (Wirkungsgrad beachten).  [4 Punkte]

d)  Die Klimaanlage wird im Notfall abgeschaltet. Berechnen Sie die neue Überbrückungsdauer und die Veränderung in Minuten.  [5 Punkte]

e)  Nennen Sie zwei technische Risiken beim Abschalten der Klimaanlage.  [4 Punkte]

| Aufgabe 5 Wissensfragen rund um die USV | 12 Punkte |
| --- | --- |

a)  Erklären Sie den Unterschied zwischen Scheinleistung [VA] und Wirkleistung [W] bei einer USV.  [3 Punkte]

b)  Beschreiben Sie drei USV-Topologien und nennen Sie je einen Einsatzbereich.  [6 Punkte]

| Topologie | Wirkprinzip | Typischer Einsatz |
| --- | --- | --- |
| VFD (Offline / Standby) |  |  |
| VI (Line-Interactive) |  |  |
| VFI (Online-Doppelwandler) |  |  |

c)  Warum gibt es einen Unterschied zwischen Nennkapazität und nutzbarer Kapazität einer USV-Batterie?  [3 Punkte]

| Aufgabe 6 Praxisfall: Produktionsbetrieb – USV planen & optimieren | 18 Punkte |
| --- | --- |

Ein mittelständischer Produktionsbetrieb möchte seine Steuerungsanlage und IT-Infrastruktur gegen Stromausfälle absichern. Der Elektriker legt folgende Geräteliste vor:

| Gerät | Anzahl | Leistungsaufnahme je Gerät | Abschaltbar im Notfall? |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrie-PC (Steuerung) | 2 | 230 W | Nein |
| SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) | 3 | 45 W | Nein |
| Büro-PC (Verwaltung) | 4 | 120 W | Ja |
| IP-Kamerasystem (PoE-Switch) | 1 | 180 W | Ja |
| Drucker (Netzwerk) | 2 | 85 W | Ja |
| Router / Firewall | 1 | 35 W | Nein |

Für die Absicherung steht folgende USV zur Verfügung:

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Scheinleistung | 5.000 VA |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 0,9 |
| Batteriekapazität (Nennwert) | 900 Wh |
| Wirkungsgrad (η) | 88 % |

Anforderung des Betriebsleiters: Die kritischen Steuerungsgeräte (nicht abschaltbar) müssen mindestens 45 Minuten versorgt werden. Im Notfall dürfen abschaltbare Geräte vom Netz getrennt werden.

a)  Berechnen Sie die Gesamtlast ALLER Geräte in Watt.  [4 Punkte]

b)  Berechnen Sie die Wirkleistung der USV. Kann die USV die Gesamtlast abdecken? Geben Sie die Auslastung in % an.  [4 Punkte]

c)  Berechnen Sie die Überbrückungsdauer bei Volllast (alle Geräte). Wirkungsgrad berücksichtigen!  [4 Punkte]

d)  Im Notfall werden alle abschaltbaren Geräte vom Netz getrennt. Berechnen Sie die verbleibende Last und die neue Überbrückungsdauer. Wird die 45-Minuten-Anforderung nun erfüllt?  [4 Punkte]

e)  Welche Mindest-Nennkapazität (Wh) wäre notwendig, um AUCH bei Volllast 45 Minuten zu überbrücken? Berücksichtigen Sie den Wirkungsgrad.  [3 Punkte]

f)  Nennen Sie zwei organisatorische Maßnahmen, die den Betrieb bei einem Stromausfall von mehr als 45 Minuten sicherstellen.  [3 Punkte]