## Slide 1
Verfügbarkeit & Redundanz
Modul L · Etappe 1 · Lernfeld 11
Fachinformatiker/in Systemintegration
bfw – Unternehmen für Bildung · Standort Lübeck
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 1

## Slide 2
Lernziele der Etappe
Verfügbarkeit definieren und aus SLA-Vorgaben Ausfallzeiten berechnen
MTBF, MTTR und MTTF unterscheiden und anwenden
Gesamtverfügbarkeit von Reihen- und Parallelsystemen bestimmen
RAID-Level vergleichen: Nettokapazität und Ausfalltoleranz
USV-Typen unterscheiden und Überbrückungszeit dimensionieren
Redundanzkonzepte (N+1, 2N) einordnen
Freitag: Rechenwerkstatt im Klausurformat (100 Punkte)
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 2

## Slide 3
Verfügbarkeit – was ist das?
Anteil der Zeit, in der ein System seine Funktion erfüllt
Bezugsgröße entscheidend: 24/7 oder vereinbarte Servicezeit?
Angabe in Prozent – kleine Unterschiede, große Wirkung
Verfügbarkeit =
Gesamtzeit − Ausfallzeit
Gesamtzeit
Merksatz: Erst die Bezugszeit klären, dann rechnen.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 3

## Slide 4
Verfügbarkeitsklassen – die Neunen
Verfügbarkeit | Klasse | Ausfallzeit pro Jahr (24/7)
99 % | 2 Neunen | ca. 3,65 Tage
99,9 % | 3 Neunen | ca. 8,76 Stunden
99,99 % | 4 Neunen | ca. 52,6 Minuten
99,999 % | 5 Neunen | ca. 5,26 Minuten
Rechenbasis: 1 Jahr = 365 Tage = 8.760 Stunden = 525.600 Minuten
Jede weitere Neun kostet überproportional – Technik UND Geld.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 4

## Slide 5
SLA – Verfügbarkeit vertraglich
SLA = Service Level Agreement: messbare Zusagen an den Kunden
Kennzahlen: Verfügbarkeit, Reaktionszeit, Wiederherstellungszeit
  Servicezeit definiert die Bezugsbasis der Prozentangabe
  Beispiel: Mo–Fr, 8–18 Uhr = 10 h × 5 Tage × 52 Wochen = 2.600 h/Jahr
Vertragsstrafen (Pönalen) bei Unterschreitung üblich
Intern: OLA (Operational Level Agreement), extern: UC (Underpinning Contract)
Klausur-Klassiker: 99,8 % bei Servicezeit Mo–Fr 8–18 Uhr – wie viele Stunden Ausfall sind erlaubt?
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 5

## Slide 6
MTBF, MTTR, MTTF – Kennzahlen der Zuverlässigkeit
Betrieb
Reparatur
Betrieb
MTTF: mittlere Zeit bis zum Ausfall
MTTR: mittlere Reparaturzeit
MTBF: mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen
MTBF = Mean Time Between Failures (Betriebszeit zwischen Ausfällen)
MTTR = Mean Time To Repair (Dauer der Wiederherstellung)
MTTF = Mean Time To Failure – bei nicht reparierbaren Komponenten
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 6

## Slide 7
Verfügbarkeit aus MTBF und MTTR
A =
MTBF
MTBF + MTTR
Beispiel: MTBF = 2.000 h, MTTR = 8 h
  A = 2.000 / 2.008 = 0,99602 ≈ 99,60 %
Hebel in der Praxis: MTTR senken ist oft billiger als MTBF erhöhen
  Ersatzteile vor Ort, Monitoring, dokumentierte Wiederanlaufpläne
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 7

## Slide 8
Gesamtverfügbarkeit: Reihe vs. Parallel
Reihenschaltung – Kette
Firewall 99,9 %
Switch 99,5 %
A = A1 × A2
= 0,999 × 0,995 = 99,40 %
Kette ist SCHLECHTER als das schwächste Glied
Parallelschaltung – Redundanz
Server A 99 %
Server B 99 %
A = 1 − (1−A1) × (1−A2)
= 1 − 0,01 × 0,01 = 99,99 %
Redundanz hebt die Verfügbarkeit deutlich
Merkregel: Reihe = Verfügbarkeiten multiplizieren. Parallel = Ausfallwahrscheinlichkeiten multiplizieren, dann von 1 abziehen.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 8

## Slide 9
RAID im Überblick
Level | Prinzip | Min. Platten | Nettokapazität | Ausfalltoleranz
RAID 0 | Striping | 2 | 100 % | keine!
RAID 1 | Spiegelung | 2 | 50 % | 1 Platte
RAID 5 | Striping + Parität | 3 | (n−1)/n | 1 Platte
RAID 6 | Striping + 2× Parität | 4 | (n−2)/n | 2 Platten
RAID 10 | Spiegel + Striping | 4 | 50 % | 1 je Spiegelpaar
Beispiel 8 × 4 TB: RAID 5 = 28 TB · RAID 6 = 24 TB · RAID 10 = 16 TB
RAID ersetzt KEIN Backup – es schützt nur vor Plattenausfall.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 9

## Slide 10
RAID auswählen – nach Lastprofil
RAID 5
leselastig, Kapazität zählt
Schreib-Penalty durch Parität
Rebuild-Risiko bei großen HDDs
RAID 6
wie RAID 5, aber 2 Platten dürfen ausfallen
sinnvoll ab größeren Verbünden
höchste Schreib-Penalty
RAID 10
schreiblastig: Datenbanken, VMs
schneller Rebuild
Preis: 50 % Nettokapazität
AP2-Muster: Level nennen UND mit dem Lastprofil begründen – die Begründung bringt die Punkte.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 10

## Slide 11
USV – unterbrechungsfreie Stromversorgung
VFD – Offline
(Standby)
schaltet erst bei Ausfall um
kurze Umschaltlücke
Arbeitsplatz, SOHO
VI – Line-Interactive
(netzinteraktiv)
glättet Spannungsschwankungen
Umschaltlücke minimal
kleine Serverräume
VFI – Online
(Doppelwandler)
dauerhaft über Wechselrichter
keine Umschaltlücke
Rechenzentrum, kritische Last
Merkhilfe: VFD < VI < VFI – Schutzniveau und Preis steigen in dieser Reihenfolge.
Aufgabe der USV: Überbrücken bis Generator übernimmt oder geordnet heruntergefahren ist.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 11

## Slide 12
USV dimensionieren & Redundanz planen
Überbrückungszeit t =
Batteriekapazität (Wh) × Wirkungsgrad
Last (W)
Beispiel: 1.200 Wh × 0,9 / 600 W = 1,8 h = 108 Minuten
Achtung: VA ≠ W – Wirkleistung = Scheinleistung × Leistungsfaktor
N+1: Bedarf N Komponenten, eine zusätzliche als Reserve
  Beispiel: Last 2.400 W, Netzteile à 800 W → N = 3, mit N+1 = 4 Netzteile
2N: komplette Verdopplung (zwei unabhängige Stromversorgungspfade)
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 12

## Slide 13
Zusammenfassung
Verfügbarkeit
Prozent in Zeit umrechnen
Bezugszeit beachten (24/7 vs. Servicezeit)
Reihe multipliziert, Parallel rettet
Kennzahlen
A = MTBF / (MTBF + MTTR)
MTTR senken = schneller Hebel
SLA: Zusagen mit Pönalen
RAID
Nettokapazität & Toleranz je Level
Auswahl nach Lastprofil begründen
RAID ist kein Backup
Strom & Redundanz
VFD / VI / VFI unterscheiden
t = Wh × Wirkungsgrad / W
N+1 und 2N einordnen
Freitag: Rechenwerkstatt im Klausurformat – alle Formeln dieser Woche.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E1 Verfügbarkeit & Redundanz
Juli 2026 · Folie 13