MODUL H  ·  WORKSHOP (AUFGABENBLATT)

FMEA – Risikoanalyse Serverraum

System-FMEA für das Rechenzentrum der NordTech GmbH · Gruppenarbeit

# 1  Auftrag

Die NordTech GmbH (Lübeck) betreibt einen Serverraum. Führen Sie als Team eine System-FMEA durch: Bewerten Sie die vorgegebenen potenziellen Fehler, berechnen Sie die Risikoprioritätszahl (RPZ) und leiten Sie Maßnahmen ab. Arbeiten Sie in Gruppen von 3–4 Personen; Bearbeitungszeit ca. 4–5 Unterrichtsstunden.

# 2  Bewertungskataloge (1–10)

Bewerten Sie jeden Fehler einheitlich nach diesen drei Skalen. RPZ = A × B × E.

| Wert | A – Auftreten | B – Bedeutung | E – Entdeckung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – 3 | sehr selten / unwahrscheinlich | kaum spürbar, geringe Folge | wird sicher / leicht entdeckt |
| 4 – 6 | gelegentlich | spürbare Beeinträchtigung | mit Aufwand entdeckbar |
| 7 – 10 | häufig / sehr häufig | schwerwiegend bis kritisch | kaum / nicht entdeckbar |

Achtung: Ein hoher E-Wert bedeutet, der Fehler ist schwer zu entdecken – das erhöht das Risiko (und damit die RPZ).

# 3  Musterzeile

| Nr | Element / Funktion | Möglicher Fehler | Mögliche Folge | Ursache | A | B | E | RPZ | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Beispiel: Lüfter Server | Lüfter blockiert | CPU überhitzt, Ausfall | Staub, Verschleiß | 4 | 7 | 3 | 84 | Reinigung, Temp.-Monitoring |

# 4  FMEA-Tabelle – Ihre Aufgabe

Element, Fehler, Folge und Ursache sind vorgegeben. Tragen Sie A, B und E ein, berechnen Sie die RPZ und ergänzen Sie eine geeignete Maßnahme.

| Nr | Element / Funktion | Möglicher Fehler | Mögliche Folge | Ursache | A | B | E | RPZ | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimaanlage | fällt aus | Server überhitzen, Ausfall | Verschleiß, Wartungsmangel |  |  |  |  |  |
| 2 | USV | überbrückt nicht | Datenverlust bei Stromausfall | Akku-Alterung, keine Tests |  |  |  |  |  |
| 3 | Brandmeldeanlage | spricht nicht an | Brand breitet sich aus | Sensor defekt, Fehlkonfiguration |  |  |  |  |  |
| 4 | Zutrittskontrolle | Tür bleibt offen | unbefugter Zugang, Datendiebstahl | Defekt, menschlicher Fehler |  |  |  |  |  |
| 5 | Wasserleitung über Doppelboden | Leckage | Kurzschluss, Hardwareausfall | Materialermüdung |  |  |  |  |  |
| 6 | Core-Switch | fällt aus | kompletter Netzausfall | Hardware-Defekt, Überhitzung |  |  |  |  |  |

# 5  Auswertung & Aufgaben

- Berechnen Sie für jede Zeile die RPZ (A × B × E).

- Erstellen Sie eine Rangfolge der Fehler nach RPZ (höchste zuerst).

- Wählen Sie die drei Fehler mit der höchsten RPZ aus und begründen Sie je eine konkrete Maßnahme.

- Schätzen Sie für diese drei Fehler die RPZ nach Umsetzung Ihrer Maßnahme erneut ein – welche Wirkung erwarten Sie?

- Diskutieren Sie: Warum ist die RPZ allein kein ausreichendes Entscheidungskriterium (z. B. bei B = 10)?

# 6  Reflexion

- Welche Erkenntnisse aus der FMEA decken sich mit den Schutzmaßnahmen aus dem Handout (Gefahren im Serverraum)?

- Wie unterscheidet sich Ihre Gruppenbewertung von der anderer Gruppen – und warum ist das bei einer FMEA normal?

- Wo würden Sie eine FMEA in einem Software-Projekt einsetzen?