USV auslegen und Überbrückungsdauer berechnen

Aufgabenblatt  ·  45 Punkte  ·  Bearbeitungszeit 90 Minuten

Steinbach & Partner betreibt einen kleinen Serverraum. In der Fristenphase darf ein Stromausfall nicht dazu führen, dass Daten verloren gehen. Sie sollen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung auslegen. Runden Sie erst das Endergebnis und geben Sie Zeiten in Minuten mit einer Nachkommastelle an.

# Formeln

| Größe | Formel |
| --- | --- |
| Wirkleistung | P in Watt — was die Geräte tatsächlich verbrauchen |
| Scheinleistung | S = P ÷ Leistungsfaktor, Ergebnis in Voltampere |
| Energieinhalt der Batterie | W = Batteriespannung × Kapazität in Amperestunden, Ergebnis in Wattstunden |
| Überbrückungsdauer | t = (W × Wirkungsgrad) ÷ P, Ergebnis in Stunden |
| Benötigter Energieinhalt | W = (P × gewünschte Zeit in Stunden) ÷ Wirkungsgrad |
| Benötigte Kapazität | C = W ÷ Batteriespannung, Ergebnis in Amperestunden |

Bei Reihenschaltung addieren sich die Spannungen der Akkublöcke, die Kapazität in Amperestunden bleibt gleich. Zwei Blöcke mit 12 V und 7,2 Ah ergeben also 24 V bei 7,2 Ah.

# Ausgangsdaten

## Angeschlossene Geräte

| Gerät | Leistungsaufnahme |
| --- | --- |
| Server | 180 W |
| NAS für die Datensicherung | 45 W |
| Switch | 18 W |
| Router mit Firewall | 12 W |

## Weitere Vorgaben

| Leistungsfaktor der Geräte | 0,7 |
| --- | --- |
| Sicherheitsreserve auf die Scheinleistung | 25 Prozent |
| Wirkungsgrad des Wechselrichters | 90 Prozent |
| Geforderte Überbrückungsdauer | mindestens 15 Minuten für ein kontrolliertes Herunterfahren |

## Verfügbare Geräte

| Modell | Scheinleistung | Wirkleistung | Batterie | Klasse | Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USV-A | 700 VA | 630 W | 2 × 12 V / 7,2 Ah | VI | 189,00 Euro |
| USV-B | 1.000 VA | 900 W | 2 × 12 V / 9,0 Ah | VI | 279,00 Euro |
| USV-C | 1.500 VA | 1.350 W | 4 × 12 V / 9,0 Ah | VFI | 649,00 Euro |
| USV-D | 2.200 VA | 1.980 W | 4 × 12 V / 12,0 Ah | VFI | 1.090,00 Euro |

# Aufgabe 1  Leistungsbedarf  (6 Punkte)

– a) Ermitteln Sie die gesamte Wirkleistung der angeschlossenen Geräte. (2 P)

– b) Berechnen Sie die erforderliche Scheinleistung. (2 P)

– c) Berechnen Sie die erforderliche Scheinleistung einschließlich Sicherheitsreserve. (2 P)

# Aufgabe 2  Geräteauswahl  (6 Punkte)

– a) Welches Modell ist das kleinste, das den Leistungsbedarf deckt? Begründen Sie anhand beider Leistungsangaben. (3 P)

– b) Erklären Sie, warum eine USV mit zwei Leistungsangaben in Voltampere und Watt gekennzeichnet ist und warum beide eingehalten werden müssen. (3 P)

# Aufgabe 3  Überbrückungsdauer  (10 Punkte)

Legen Sie für diese Aufgabe das Modell USV-A zugrunde.

– a) Berechnen Sie den Energieinhalt der Batterie in Wattstunden. (3 P)

– b) Berechnen Sie die Überbrückungsdauer bei der ermittelten Wirkleistung. Geben Sie das Ergebnis in Minuten an. (4 P)

– c) Beurteilen Sie, ob die geforderten 15 Minuten erreicht werden. (3 P)

# Aufgabe 4  Erweiterung  (12 Punkte)

Im Folgejahr wird ein zweiter Server mit 120 W in Betrieb genommen und ebenfalls an die USV angeschlossen.

– a) Ermitteln Sie die neue Wirkleistung und die neue erforderliche Scheinleistung einschließlich Reserve. (3 P)

– b) Reicht USV-A für die neue Last noch aus? Begründen Sie. (2 P)

– c) Berechnen Sie die Überbrückungsdauer von USV-A unter der neuen Last. (3 P)

– d) Der Kunde fordert nun 30 Minuten. Berechnen Sie den dafür nötigen Energieinhalt und die nötige Batteriekapazität bei 24 V Batteriespannung. (4 P)

# Aufgabe 5  USV-Klasse wählen  (7 Punkte)

– a) Erläutern Sie die drei Klassen VFD, VI und VFI in je einem Satz. (3 P)

– b) Welche Klasse empfehlen Sie für den Serverraum der Kanzlei? Begründen Sie mit zwei Argumenten. (2 P)

– c) Welche Klasse genügt für einen einzelnen Büroarbeitsplatz, und warum? (2 P)

# Aufgabe 6  Empfehlung an den Kunden  (4 Punkte)

Formulieren Sie in höchstens fünf Sätzen eine Empfehlung an Herrn Steinbach. Nennen Sie das Modell, die erreichte Überbrückungsdauer, den Preis und einen Hinweis darauf, was die USV nicht leistet.