Einstieg: Energie und USV

Übungsblatt vor den Aufgabenblättern  ·  Bearbeitungszeit 60 Minuten

Dieses Blatt übt die vier Formeln einzeln, bevor sie im großen Aufgabenblatt zusammenkommen. Jede Aufgabe braucht genau eine Formel.

# Die vier Formeln

| Gesucht | Formel | Einheit |
| --- | --- | --- |
| Energiebedarf | Leistung × Zeit | Wattstunden, geteilt durch 1.000 ergibt kWh |
| Energiekosten | kWh × Strompreis | Euro |
| Scheinleistung | Wirkleistung ÷ Leistungsfaktor | Voltampere |
| Überbrückungsdauer | (Spannung × Kapazität × Wirkungsgrad) ÷ Last | Stunden, mal 60 ergibt Minuten |

# Vorgerechnetes Beispiel

Eine USV hat zwei Akkublöcke mit je 12 V und 5 Ah. Der Wirkungsgrad beträgt 90 Prozent, angeschlossen sind 100 W. Wie lange überbrückt sie? Schritt 1 — Spannung bei Reihenschaltung: 12 V + 12 V = 24 V, die Kapazität bleibt 5 Ah Schritt 2 — Energieinhalt: 24 V × 5 Ah = 120 Wh Schritt 3 — nutzbare Energie: 120 Wh × 0,90 = 108 Wh Schritt 4 — durch die Last teilen: 108 Wh ÷ 100 W = 1,08 h Schritt 5 — in Minuten: 1,08 × 60 = 64,8 Minuten Ergebnis: Die USV überbrückt rund 64,8 Minuten.

Der häufigste Fehler steckt in Schritt 1: Bei Reihenschaltung addieren sich nur die Spannungen. Die Amperestunden bleiben, wie sie sind — hier also 5 Ah und nicht 10 Ah.

# Teil 1  Energiebedarf

|  | Aufgabe | Ergebnis in kWh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ein Gerät mit 50 W läuft 1.000 Stunden |  |
| 2 | Ein Gerät mit 80 W läuft 1.760 Stunden |  |
| 3 | Ein Gerät mit 5 W läuft 7.000 Stunden |  |
| 4 | Ein Server mit 200 W läuft 8.760 Stunden |  |
| 5 | Ein Bildschirm mit 25 W läuft 1.760 Stunden |  |

# Teil 2  Energiekosten

Der Strompreis beträgt in allen Aufgaben 0,30 Euro je Kilowattstunde.

|  | Aufgabe | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 6 | 120 kWh im Jahr |  |
| 7 | 250 kWh im Jahr |  |
| 8 | Ergebnis aus Aufgabe 2 |  |
| 9 | Ergebnis aus Aufgabe 4 |  |

# Teil 3  Scheinleistung

|  | Aufgabe | Ergebnis in VA |
| --- | --- | --- |
| 10 | 150 W bei einem Leistungsfaktor von 0,6 |  |
| 11 | 280 W bei einem Leistungsfaktor von 0,7 |  |
| 12 | Ergebnis aus Aufgabe 10, zuzüglich 20 Prozent Reserve |  |

# Teil 4  Überbrückungsdauer

Der Wirkungsgrad beträgt in allen Aufgaben 90 Prozent. Geben Sie das Ergebnis in Minuten an.

|  | Aufgabe | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 13 | Ein Block 12 V / 7 Ah, Last 60 W |  |
| 14 | Zwei Blöcke à 12 V / 7,2 Ah, Last 150 W |  |
| 15 | Zwei Blöcke à 12 V / 9 Ah, Last 300 W |  |

# Teil 5  Zum Verstehen

1.  Warum wird bei der Überbrückungsdauer mit dem Wirkungsgrad multipliziert und nicht geteilt?

2.  Eine Kollegin rechnet bei zwei Blöcken à 12 V und 7,2 Ah mit 24 V und 14,4 Ah. Was ist daran falsch?