## Slide 1
MODUL B · LERNFELD 2 · LERNEINHEIT 05
Energieversorgung und Energieeffizienz
Was ein Arbeitsplatz verbraucht — und was passiert, wenn der Strom ausfällt
bfw – Unternehmen für Bildung · Umschulung Fachinformatiker/-in

## Slide 2
Worum es in dieser Lerneinheit geht
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 2 von 15
Den Energiebedarf eines Arbeitsplatzes ermitteln und dokumentieren
Arbeitsplatzvarianten hinsichtlich Energieeffizienz vergleichen
Die Klassen unterbrechungsfreier Stromversorgungen unterscheiden
Eine USV nach Scheinleistung auslegen
Die Überbrückungsdauer berechnen — vorwärts und rückwärts
Ihr Ergebnis am Ende
Variantenvergleich und USV-Auslegung für den Auftrag
12 Unterrichtseinheiten
davon 5 praktisch
Aktivierung
Schätzen Sie: Wie viel Strom verbraucht Ihr Arbeitsplatz im Jahr, und was kostet das? Notieren Sie die Zahl — wir prüfen sie später.

## Slide 3
Energie berechnen: die Grundlage
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 3 von 15
1
Energie = Leistung × Zeit
Leistung in Watt, Zeit in Stunden, Ergebnis in Wattstunden. 1 kWh entspricht 1.000 Wh.
2
Betrieb und Standby getrennt rechnen
Beide Zustände haben unterschiedliche Leistungsaufnahmen und unterschiedliche Zeiten. Erst addieren, wenn beides berechnet ist.
3
Kosten = Energiebedarf × Strompreis
Der Strompreis ist die Stellschraube mit dem größten Einfluss auf das Ergebnis — Wert immer aus dem Vertrag nehmen.
Merksatz
Der häufigste Fehler: Die Standbyzeit wird nur für Arbeitstage angesetzt. Ein Gerät steht auch am Wochenende und im Urlaub im Bereitschaftsbetrieb.

## Slide 4
Das Nutzungsprofil eines Arbeitsplatzes
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 4 von 15
Größe | Rechnung | Ergebnis
Arbeitstage im Jahr | — | 220
Betriebszeit je Arbeitstag | — | 8 Stunden
Betriebsstunden im Jahr | 8 h × 220 | 1.760 h
Standby an Arbeitstagen | 16 h × 220 | 3.520 h
Standby an den übrigen Tagen | 24 h × 145 | 3.480 h
Standbystunden gesamt | 3.520 + 3.480 | 7.000 h
Kontrolle | 1.760 + 7.000 | 8.760 h — ein volles Jahr
Merksatz
Rechnen Sie immer gegen: Betriebs- und Standbystunden müssen zusammen 8.760 ergeben. Stimmt das nicht, fehlt ein Zeitraum.

## Slide 5
Zwei Varianten im Vergleich
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 5 von 15
 | Variante A: Desktop | Variante B: Thin Client mit Server
Endgerät Betrieb | 95 W | 12 W
Endgerät Standby | 4 W | 1 W
Bildschirm | 28 W / 0,5 W | 28 W / 0,5 W
Serveranteil | — | 25 W im Dauerbetrieb, 8.760 h
Anschaffung je Platz | 1.250,00 € | 780,00 €
Aktivierung
Schätzen Sie vor dem Rechnen: Welche Variante verbraucht weniger Energie? Notieren Sie Ihre Vermutung.
Merksatz
Achten Sie auf den Serveranteil. Er läuft nicht 1.760, sondern 8.760 Stunden im Jahr.

## Slide 6
Das Ergebnis überrascht
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 6 von 15
 | Variante A | Variante B
Energiebedarf je Jahr | 247,98 kWh | 299,90 kWh
Energiekosten je Jahr | 74,39 € | 89,97 €
Anschaffung | 1.250,00 € | 780,00 €
Energie über 5 Jahre | 371,97 € | 449,85 €
Gesamtkosten über 5 Jahre | 1.621,97 € | 1.229,85 €
Merksatz
Die energetisch schlechtere Variante ist die wirtschaftlich bessere. Über fünf Jahre ist Variante B um 392,12 Euro je Arbeitsplatz günstiger — trotz höherem Verbrauch.
Aktivierung
Diskutieren Sie: Welche Variante empfehlen Sie dem Kunden, und mit welchem Argument?

## Slide 7
Energieeffizienz ist nicht Wirtschaftlichkeit
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 7 von 15
Was die Rechnung zeigt
Zentralisierung verschiebt den Verbrauch auf den Server
Der Server läuft rund um die Uhr
Die Einsparung am Endgerät wird aufgezehrt
Der niedrigere Anschaffungspreis überwiegt trotzdem
Was noch dazugehört
Administrationsaufwand und zentrale Wartbarkeit
Ausfallrisiko: Server weg, alle Plätze stehen
Leistungsanforderungen einzelner Plätze
Lebensdauer und Recyclingfähigkeit
Merksatz
Wäre der Server ohnehin für andere Dienste im Betrieb, sinkt der zurechenbare Anteil — und Variante B wird auch energetisch besser. Prüfen Sie deshalb immer, welche Annahme das Ergebnis trägt.

## Slide 8
Verbrauch senken
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 8 von 15
Energiesparprofile setzen und Geräte außerhalb der Arbeitszeit abschalten
Abschaltbare Steckdosenleisten gegen Standbyverluste einsetzen
Bildschirmhelligkeit an die Raumbeleuchtung anpassen
Nicht benötigte Dienste auf dem Server nachts abschalten
Geräte konsolidieren statt zusätzliche Hardware zu beschaffen
Nutzungsdauer verlängern — die wirksamste Maßnahme überhaupt
Aktivierung
Messen Sie mit dem Energiekostenmessgerät die Leistungsaufnahme eines Arbeitsplatzes in Betrieb, Standby und ausgeschaltet.

## Slide 9
Wenn der Strom ausfällt
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 9 von 15
Bei Steinbach & Partner beginnt am 11. Mai die Fristenphase
Ein Stromausfall im Serverraum bedeutet: laufende Vorgänge brechen ab, Daten können verloren gehen
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung überbrückt die Zeit, die zum geordneten Herunterfahren nötig ist
Sie ersetzt keine Datensicherung und keinen längeren Ausfall — sie verschafft Zeit
Wovor eine USV schützt
Stromausfall · Über- und Unterspannung · Spannungsschwankungen · Frequenzabweichungen · Oberschwingungen
Aktivierung
Was passiert bei Ihnen zu Hause, wenn der Strom ausfällt? Welches Gerät hätten Sie gern abgesichert?

## Slide 10
Die drei Klassen nach DIN EN 62040-3
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 10 von 15
VFD — Offline
Voltage and Frequency Dependent
Verbraucher hängt am Netz
Bei Ausfall Umschaltung auf Batterie
Kurze Umschaltzeit
Günstig — für Büroarbeitsplätze
VI — Line-Interactive
Voltage Independent
Gleicht Spannungsschwankungen aus
Ohne die Batterie zu belasten
Mittleres Niveau
Für wichtige Einzelgeräte
VFI — Online
Voltage and Frequency Independent
Doppelte Wandlung
Dauerhaft am Wechselrichter
Keine Umschaltzeit
Für Server und kritische Systeme
Merksatz
Die Klasse ist eine wirtschaftliche Entscheidung: Zwischen einem VI-Gerät und einem VFI-Gerät gleicher Leistung liegen leicht mehrere hundert Euro.

## Slide 11
Schritt 1: Die USV nach Leistung auswählen
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 11 von 15
1
Wirkleistung aller Geräte addieren
Beispiel: Server 180 W, NAS 45 W, Switch 18 W, Router 12 W ergibt 255 W.
2
Scheinleistung berechnen
S = P ÷ Leistungsfaktor. Bei 255 W und einem Leistungsfaktor von 0,7: 255 ÷ 0,7 = 364,29 VA.
3
Reserve aufschlagen
Etwa 20 bis 30 Prozent. Bei 25 Prozent: 364,29 × 1,25 = 455,36 VA.
4
Beide Grenzen prüfen
Eine USV ist mit Scheinleistung in VA und Wirkleistung in W gekennzeichnet. Beide Werte müssen eingehalten werden.
Merksatz
Je nach Leistungsfaktor der Verbraucher wird mal die VA-Grenze, mal die Watt-Grenze zuerst erreicht. Wer nur eine prüft, dimensioniert falsch.

## Slide 12
Schritt 2: Die Überbrückungsdauer berechnen
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 12 von 15
1
Energieinhalt der Batterie
W = Batteriespannung × Kapazität. Zwei Blöcke à 12 V mit 7,2 Ah: 24 V × 7,2 Ah = 172,80 Wh.
2
Nutzbare Energie
Energieinhalt × Wirkungsgrad des Wechselrichters. In Prüfungen meist 90 Prozent: 172,80 × 0,90 = 155,52 Wh.
3
Durch die Last teilen
t = 155,52 Wh ÷ 255 W = 0,6099 h, also 36,6 Minuten.
Merksatz
Bei Reihenschaltung addieren sich die Spannungen, die Amperestunden bleiben gleich. Zwei Blöcke mit 12 V und 7,2 Ah ergeben 24 V bei 7,2 Ah — nicht 14,4 Ah. Das ist der häufigste Fehler in diesem Aufgabentyp.

## Slide 13
Schritt 3: Rückwärts rechnen
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 13 von 15
Ist die geforderte Zeit vorgegeben, drehen Sie die Rechnung um.
Schritt | Formel | Beispiel: 375 W für 30 Minuten
Benötigte Energie | W = (Leistung × Zeit) ÷ Wirkungsgrad | (375 × 0,5) ÷ 0,90 = 208,33 Wh
Benötigte Kapazität | C = W ÷ Batteriespannung | 208,33 ÷ 24 = 8,68 Ah
Auswahl | Nächstgrößere verfügbare Baugröße | 2 × 12 V / 9,0 Ah erreicht 31,1 Minuten
Aktivierung
Im Folgejahr kommt ein zweiter Server mit 120 W dazu. Rechnen Sie die Überbrückungsdauer neu — und prüfen Sie, ob die gewählte USV noch reicht.
Merksatz
Akkus sind Verschleißteile. Planen Sie den Austausch nach etwa vier bis fünf Jahren ein und nennen Sie das im Angebot.

## Slide 14
Die Praxisstrecke dieser Lerneinheit
[Vorname Nachname] | LE 05 Energieversorgung und Energieeffizienz | 10.08.2026 | Seite 14 von 15
Messen
Energiekostenmessgerät anschließen
60 Sekunden warten
Betrieb, Standby, Aus erfassen
Messprotokoll ausfüllen
Hochrechnen
Auf das Jahr rechnen
Kosten ermitteln
Auf fünf Jahre fortschreiben
Varianten vergleichen
Auslegen
Wirk- und Scheinleistung
Gerät auswählen
Überbrückungsdauer prüfen
Empfehlung formulieren
Aktivierung
Vergleichen Sie am Ende Ihre Schätzung vom Anfang der Lerneinheit mit dem gemessenen Wert. Wie weit lagen Sie daneben?

## Slide 15
Was Sie jetzt können
Den Energiebedarf eines Arbeitsplatzes berechnen und auf die Nutzungsdauer hochrechnen
Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit auseinanderhalten
Die USV-Klassen VFD, VI und VFI unterscheiden und passend auswählen
Eine USV nach Wirk- und Scheinleistung dimensionieren
Die Überbrückungsdauer vorwärts und rückwärts berechnen
Nächste Lerneinheit
LE 06 — Angebote vergleichen und bewerten: Warum das günstigste Angebot nicht immer das mit dem niedrigsten Preis ist.