Strukturierte Gebäudeverkabelung

EN50173 / ISO IEC 11801 – Merkzettel für FIAE / FISI

1. Die drei Ebenen der strukturierten Verkabelung (EN50173)

| Ebene | Bezeichnung (EN50173) | Verbindet | Typisches Kabel | Max. Länge | Verteilerpunkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primärverkabelung (Geländeverkabelung) | Gebäude untereinander (Campus) | Glasfaser (OS2, OM3/4) | 1.500 m (OS2) 500 m (OM) | Standortverteiler (SV / CD) |
| 2 | Sekundärverkabelung (Gebäudeverkabelung) | Etagen-/Stockwerksverteiler | Glasfaser oder Cat6a | 500 m (OS2) 300 m (OM) | Gebäudeverteiler (GV / BD) |
| 3 | Tertiärverkabelung (Etagenverkabelung) | Anschlussdose ↔ Etagenverteiler | Cat5e / Cat6 / Cat6a | 90 m (fest) + 10 m Patchkabel | Etagenverteiler (EV / FD) |

📐 Merkformel: Gelände → Gebäude → Etage (3 Ebenen, 3 Verteilertypen) SV (Standortverteiler) → GV (Gebäudeverteiler) → EV (Etagenverteiler) → TO (Anschlussdose) EN50173 ist die europäische Norm. Internationale Entsprechung: ISO/IEC 11801.

Verteilertypen im Überblick

| Kürzel (DE) | Kürzel (EN) | Name | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| SV | CD | Standortverteiler (Campus Distributor) | Zentraler Verteiler des gesamten Geländes |
| GV | BD | Gebäudeverteiler (Building Distributor) | Verteiler je Gebäude; verbindet SV mit EV |
| EV | FD | Etagenverteiler (Floor Distributor) | Verteiler je Etage; verbindet GV mit TAE/Dosen |
| CP | CP | Consolidation Point | Optionaler Zwischenpunkt in der Tertiärverkabelung |
| TO | TO | Telecommunications Outlet | Anschlussdose am Arbeitsplatz (RJ45-Buchse) |

2. Kabeltypen – Twisted Pair (Kupfer)

| Kategorie | Max. Frequenz | Max. Datenrate | Max. Länge | Abschirmung | Einsatz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat5e | 100 MHz | 1 Gbit/s | 100 m | U/UTP oder F/UTP | Büro-Renovierung, ältere Anlagen |
| Cat6 | 250 MHz | 1 Gbit/s (10G bis 55 m) | 100 m | U/UTP oder F/UTP | Standard für Neuinstallation |
| Cat6a | 500 MHz | 10 Gbit/s | 100 m | F/FTP oder S/FTP | Rechenzentrum, Hochleistung |
| Cat7 | 600 MHz | 10 Gbit/s | 100 m | S/FTP (Paar + Gesamtschirm) | Industriell, hohe Störumgebung |
| Cat8 | 2.000 MHz | 25/40 Gbit/s | 30 m | S/FTP | Rechenzentrum (Rack-to-Rack) |

⚠️ Die 100-m-Regel: Gilt für den Gesamtkanal (Channel) = 90 m Festverkabelung + 10 m Patchkabel. Cat6 mit 10 Gbit/s nur bis 55 m. Für 10G auf voller Länge: Cat6a verwenden. IHK-Tipp: 'Maximale Kabellänge' in der Prüfung = 100 m (außer Cat8 = 30 m).

Abschirmungsbezeichnungen

| Kürzel | Bedeutung | Aufbau | Einsatz |
| --- | --- | --- | --- |
| U/UTP | Unshielded Twisted Pair | Keine Schirmung – nur Verdrillung der Aderpaare | Heimnetz, einfache Büroverkabelung |
| F/UTP | Foiled UTP | Gesamtschirm aus Folie, Paare ungeschirmt | Standard-Büroverkabelung (Cat6) |
| U/FTP | Unshielded / Foiled Twisted Pair | Kein Gesamtschirm, Paare einzeln mit Folie | Gegen Nebensprechen (Cat6a) |
| S/FTP | Screened / Foiled TP | Gesamtschirm aus Geflecht + Einzelpaarfolien | Cat7/8, hohe Störumgebung, Industrie |
| F/FTP | Foiled / Foiled TP | Gesamtschirm aus Folie + Einzelpaarfolien | Cat6a/7, Rechenzentrum |

Glasfaser-Typen

| Typ | Kern-Ø | Wellenlänge | Max. Reichweite | Einsatz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OM1 | 62,5 µm | 850/1300 nm | 275 m (1G) / 33 m (10G) | Veraltet, kurze Strecken |
| OM2 | 50 µm | 850/1300 nm | 550 m (1G) / 82 m (10G) | Ältere Gebäudeverkabelung |
| OM3 | 50 µm | 850 nm | 300 m (10G) / 100 m (40G) | Rechenzentrum, Gebäudeverkabelung |
| OM4 | 50 µm | 850 nm | 400 m (10G) / 150 m (40G) | Hochleistungs-Rechenzentrum |
| OS1 | 9 µm | 1310/1550 nm | 10 km | Innengebäude (Singlemode) |
| OS2 | 9 µm | 1310/1550 nm | bis 80 km | Geländeverkabelung, WAN |

🔵 Multimode (OM) = orange/aqua, kurze Strecken, günstig, mehrere Lichtpfade (Moden) 🟡 Singlemode (OS) = gelb, lange Strecken, teurer, ein Lichtpfad (ein Modus)

3. Stecker & Anschlussbelegung – T568A und T568B

Beide Standards definieren die Pin-Belegung eines RJ45-Steckers. T568A ist ISO-Standard, T568B ist in den USA verbreitet und wird häufig in der Praxis verwendet.

| T568A (ISO/IEC Standard). Pin; Farbe; Paar; 10/100M. 1; Weiß-Grün; 3; TX+. 2; Grün; 3; TX-. 3; Weiß-Orange; 2; RX+. 4; Blau; 1; –. 5; Weiß-Blau; 1; –. 6; Orange; 2; RX-. 7; Weiß-Braun; 4; –. 8; Braun; 4; –. | T568B (USA-Standard / TIA-568). Pin; Farbe; Paar; 10/100M. 1; Weiß-Orange; 2; TX+. 2; Orange; 2; TX-. 3; Weiß-Grün; 3; RX+. 4; Blau; 1; –. 5; Weiß-Blau; 1; –. 6; Grün; 3; RX-. 7; Weiß-Braun; 4; –. 8; Braun; 4; –. |
| --- | --- |

🔀 Crossover-Kabel: Ein Ende T568A, anderes Ende T568B → für direkte PC-zu-PC-Verbindung. Heute kaum noch nötig, da moderne Switches und NICs Auto-MDI-X unterstützen. ✅ Wichtig: Innerhalb einer Anlage immer denselben Standard verwenden (keine Mischung)!

4. Maximale Segmentlängen

| Kanal-Element | Maximale Länge | Norm | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Horizontale Verkabelung (fest) | 90 m | EN50173 / ISO 11801 | Vom Etagenverteiler bis zur Anschlussdose |
| Anschlussleitung Arbeitsplatz | 10 m | EN50173 | Patchkabel PC ↔ Dose + Patchkabel Verteiler |
| Gesamtkanal (Channel) | 100 m | EN50173 | = 90 m Festverkabelung + 10 m Patchkabel |
| Primärverkabelung (OS2) | 1.500 m | EN50173-1 | Gebäude zu Gebäude (Campus) |
| Primärverkabelung (OM3/4) | 500 m | EN50173-1 | Multimode zwischen Gebäuden |
| Sekundärverkabelung (OS2) | 500 m | EN50173-1 | Etage zu Gebäudeverteiler |
| 10GBASE-T (Cat6) | 55 m | IEEE 802.3an | Nur bei optimaler Installation |
| 10GBASE-T (Cat6a) | 100 m | IEEE 802.3an | Volle Länge für 10 Gbit/s |

5. Aktive und passive Netzwerkkomponenten

| Komponente | Aktiv / Passiv | Funktion | OSI-Schicht |
| --- | --- | --- | --- |
| Patchkabel | Passiv | Verbindet Dose ↔ Gerät oder Patchfeld ↔ Switch | 1 |
| Patchfeld (Patch Panel) | Passiv | Strukturierte Kabelführung im Rack; Übergang fest/flexibel | 1 |
| Anschlussdose (TO) | Passiv | RJ45-Buchse an der Wand; Abschluss der Tertiärverkabelung | 1 |
| Kabelkanal / Trunking | Passiv | Mechanischer Kabelschutz und -führung | – |
| Hub | Aktiv | Verteilt alle Signale an alle Ports (Broadcast-Domäne, veraltet) | 1 |
| Switch | Aktiv | Vermittelt gezielt anhand MAC-Adressen (Layer 2) | 2 |
| Router | Aktiv | Verbindet Netze, leitet Pakete anhand IP-Routing | 3 |
| Access Point | Aktiv | WLAN-Brücke: verbindet Funk- mit Kabelnetz | 2 |
| Medienkonverter | Aktiv | Wandelt Kupfer-Signal in Glasfaser-Signal um | 1 |

💡 Faustregel: Passive Komponenten verstärken/verarbeiten keine Signale – nur Führung/Anschluss. Aktive Komponenten benötigen Strom und verarbeiten Signale elektronisch. IHK häufig gefragt: Hub (Schicht 1) vs. Switch (Schicht 2) vs. Router (Schicht 3).